广州市妇女儿童医疗中心四院区

消防系统、设施维护保养项目调研公告

调研内容：

一、项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维护保养项目

二、项目服务时间：三年；委托服务期间自2022年8月29日至2025年8月29日止。

三、项目需求：

详见《采购需求方案》（详见附件2），按照《采购需求调查反馈资料》（详见格式1）提供反馈资料。请各单位按时将反馈资料（1份，加盖公章）及相关补充说明资料邮寄我单位，同时将相应的反馈资料电子文件（盖章扫描的PDF格式及WORD格式发送至我单位邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。逾期将被视为放弃参与本项目采购需求调查。

各单位可以不受本调查函格式内容限制，对《采购需求方案》中的相关内容完整性、合理性、公正性提出具体意见建议（可以自定格式），提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对贵单位所提出的意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响贵单位参与本项目后续采购活动。

注意事项：

1.本项目不设现场勘探。

2.各供应商必须按项目需求如实制作制定方案（如有，请以附件形式递交）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

3.项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

项目名称和采购人联系方式：

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维护保养项目

采购人名称： 广州市妇女儿童医疗中心

递交截止时间：2022年4月18日下午17:00前。

收件单位：广州市妇女儿童医疗中心

收件地址： 广州市天河区金穗路9号

收件人： (杨先生)

电话： (020-38367839)

电子邮箱：(979681509@qq.com ，请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称+采购需求方案建议”)

附件：

1.政府采购项目采购需求调查反馈资料

2.采购需求方案

广州市妇女儿童医疗中心

2022年4月8日

附件1：

# 采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维护保养项目

# 贵单位的基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书 |  |
| 是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |

# 采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、反馈意见等 |
| --- | --- |
| 近3年（即2018年1月1日至今）来同类项目历史成交情况 | 1.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） …… 2.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件） 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） …… |
| 关于分包 | 依照贵单位经验，同类项目实际执行中是否需要分包？为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？ |
| 中小企业是否能够胜任本项目工作的说明 | 本项目内容是否适合由中小企业承担：是否全部（或部分）可以由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。 请说明： |
| 投标人特定资格要求（如有）（提醒：本项目涉及安防设备维护、维修） | 贵单位认为主设备需持厂家（消防主机、配件、设施）授权是否合理？是否有本项目实施相关专业必须的特定资格要求？ |
| 维护保养计划 | 详细罗列出本项目的维护保养计划 |
| 投标人拥有消防系统维护保养资质的情况 | 投标人取得**资质（提供政府部门颁发资质证书） |
| 有关技术（参数）要求 | 标的清单是否有遗漏？是否要考虑备品备件、耗材？ 采购标的是否有对应的国家强制性标准？ 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。 贵单位是否有企业标准？ 主要标的的产品生命周期？ 对应《采购需求（征求意见稿）》，贵单位认为参数是否有三个以上品牌的产品满足要求？请注明品牌型号。 采购标的有哪些重要的指标（参数）？市场上相应产品对应情况？ 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关商务要求 | 服务要求： 本次维护保养项目，维护保养人员响应速度？是否需要明确驻场人员？有没有必要对上述招标人提出的最低响应时间或驻场作实质性星号条款要求？ 是否需要为本项目成立专门的服务团队？若需要，为完成本项目，请贵单位明确为本项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求？ 根据贵单位项目经验，为完成本项目安装、维护所需要的消防系统设备费用是否已含在项目的投标报价内？ 验收要求： 根据贵单位项目经验，收货后一般由谁负责验收？ 根据贵单位项目经验，请描述一下贵单位在以往项目中的验收标准？请明确该验收标准是根据哪类标准（国家标准或行业标准或企业标准）制定的？ 本项目是否需要设置履约保函？ 关于安全保障、服务及文明作业措施：是否需要有响应的管理体系认证证书？ 关于售后服务 维护保养服务是否提供24小时服务热线？根据贵单位项目经验，比如出现故障，发生设备砸下来的事故，请问该事故由谁负责？ 根据贵单位项目经验，本项目对驻场或本地化服务有特别要求吗？ 关于报价问题： 贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？支撑文件？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关维护保养报告和售后 | 维护保养报告包含哪些内容？ 出具维护保养报告的频率？（每月？每季度？每年？） 是否需要认证证书？ |
| 其他 | 请贵单位自行说明 |
| 建议 | 请贵单位简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议。 请贵单位简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议。 请贵单位简明扼要地描述如何保证消防系统、设备、配件、机械故障维修响应保证措施（包括但不限于货物出厂运输、交货过程中的保护措施等）。 请贵单位简明扼要地描述如何应对项目的紧急情况（包括但不限于①火灾和突发事件的处理措施；②应急预案)。 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

# 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

| 资格条件 | 供应商提交资料要求 |
| --- | --- |
| 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。 |
|  | 履行合同所必须的机械设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报消防系统设备及专业技术能力情况。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。 （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（报价）。投标（报价）函相关承诺格式内容。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 | （如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件） |
| 3.其他特定资质条件 | （1）是否有特定专业资质要求； （2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性） （3）…… |

（供应商名称）（盖章）

2022年   月   日

# 附件2：采购需求方案

# 采购需求方案

一.采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维项目

二.采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心

三．消防系统、设施维护保养项目内容

| 采购内容 | 履行期限 |
| --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维护保养 | 委托服务期间自2022年8月29日至2025年8月29日止 |

- 项目概述

广州市妇女儿童医疗中心四院区消防系统、设施维护保养（包括驻场值班人员不小于3人）。

五、招标范围及要求

1、项目内容：

1.1、消防系统、设施的维修保养。本消防系统包括院区内消火栓系统；自动喷淋灭火系统；消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜；火灾自动报警系统及联动控制系统；七氟丙烷灭火系统；防火卷帘系统；防排烟系统；消防风机卫生清洁；消防广播系统；应急照明；消防器材；消防水泡；防火门每月维修保养，更换防火门常开、常闭闭门器、门锁及拉手，清洁消火栓箱卫生等项目。

1.2、消防驻场值班服务。驻场维护保养的技术人员不小于3人，且需培训合格及持有 “广东省消防设施专业承包企业工程技术人员消防专业培训合格证书”或“消防员证”；包括在珠江新城院区、儿童院区分别安排1个人值班，白云院区、妇婴院区由驻场技术人员穿插进行维修保养服务。

1.3、消防驻场服务时间：需提供与医院后勤人员上班时间同步的驻场服务，且投标方自行解决人员住宿问题，投标人需对所配人员作出详细的岗位职责说明。

2、项目实施地点：

（1）广州市妇女儿童医疗中心院区地上15层及地下1层及群楼3栋所有的消防系统，建筑面积共8.7万㎡（共1台主机，1个消防中心)。

（2）妇婴院区17层及群楼所有消防系统，建筑面积共1.5万㎡（共1台主机，1个消防中心）。

（3）儿童院区12层及群楼6栋及办公楼所有消防系统，建筑面积共3.9万㎡（共1台主机，1个消防中心）。

（4）白云院区9层办公楼所有消防系统，建筑面积共7540㎡（共1台主机、1个消防中心）。

3、委托代管及维修保养内容及要求：

3.1委托代管及维修保养范围：

3.1.1消火栓系统；

3.1.2自动喷淋灭火系统、大空间水炮灭火系统；

3.1.3消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜；

3.1.4火灾自动报警系统；

3.1.5七氟丙烷灭火系统；

3.1.6防火卷帘系统；

3.1.7防排烟系统；

3.1.8消防广播联动系统；

3.1.9消防器材、防火门、常开、常闭闭门器。

3.1.10应急照明系统。

3.1.11防火门监控系统

3.2委托代管及维修保养内容：

3.2.1消火栓系统工作内容：

3.2.1.1消火栓箱配件是否完整、消火栓出口压力是否符合要求、有无渗漏、破玻按钮是否破碎，每半年测试消火栓出口情况，出报告表。

3.2.1.2试验破玻按扭，警铃是否有动作信号、指示灯是否亮、消防水泵是否有启动信号、消防中心是否有指示、与其相邻的上下是否同时动作。

3.2.1.3各阀门是否处于正常工作状态，有无渗漏。

3.2.1.4系统的各项连接联动柜或主控屏的讯号功能是否正常。

3.2.1.5天面的消防栓水压试验（启动相应消火栓水泵）。

3.2.1.6检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的各类故障。

3.2.2自动喷淋灭火系统、大空间水炮灭火系统工作内容：

3.2.2.1喷淋头、大空间水炮、管道是否美观完好，不漏水，不合要求则维修。

3.2.2.2各阀门是否处于正常工作状态，不漏水，管网压力是否正常。

3.2.2.3检查试验管网末端的试水阀门，水流指示器是否动作、报警、消防中心是否有指示复位等功能。

3.2.2.4系统的各项连接联动柜或主控屏功能信号是否正常。

3.2.2.5湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，确保水力警铃动作正常。

3.2.2.6检查排气阀的工作状态。

3.2.2.7检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

3.3.3消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜工作内容：

3.3.3.1检查试验各泵有关参数是否正常，测试对地电阻。

3.3.3.2控制柜到消防中心信号是否正常、控制消防水泵、恒压泵的各功能是否正常。

3.3.3.3检查联动柜内部电路，测试其他功能是否正常。

3.3.3.4检查消防水泵及电机运行时是否发生噪音，振动或过热等现象。

3.3.3.5检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

3.3.4火灾自动报警系统工作内容：

3.3.4.1分批试验烟、温感探测器动作是否灵敏。

3.3.4.2联动状态时，试验烟、温感探测器、水流指示器、破玻按钮报警，与其相临的上、下层警铃是否动作报警及能否联动其有关设施。

3.3.4.3非联动状态时，试验破玻按钮报警时，消防中心是否有信号指示。

3.3.4.4主控制屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常、警铃蜂鸣是否启动。

3.3.4.5工作电池组工作状态是否正常，电池容量是否符合标准。

3.3.4.6检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

3.3.5七氟丙烷灭火系统工作内容：

3.3.5.1检查启动气瓶压力是否符合消防规范要求，压力表指针是否在绿区，若不在此范围则需维修。另外需检查连接气管，若出现松脱现象要及时维修。

3.3.5.2检查贮剂瓶压力是否符合消防规范要求，压力表是否在绿区，若不在此范围则需维修，软接管是否正常。

3.3.5.3检查试验手动和自动放气装置是否正常。

3.3.5.4试验气体控制屏的各个功能是否正常。

3.3.5.5模拟自动报警系统中的烟温感探测器同时动作，检查启动气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号、警铃、蜂鸣器是否鸣响。

3.3.5.6检查外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

3.3.5.7检查喷气管道，喷气头是否堵塞。

3.3.6防火卷帘系统工作内容：

3.3.6.1探测器功能是否正常。

3.3.6.2手动控制按钮是否完好、灵敏，要进行手动和远程控制起降试验。

3.3.6.3试验系统报警控制器的动作功能是否正常。

3.3.6.4系统与联动控制的相应功能是否正常，显示功能是否正常。

3.3.6.5检查各外观是否整洁、清洁，修复系统设备出现的故障。

3.3.7消防联动系统（含防排烟系统）工作内容：

3.3.7.1消防送风机和排烟机的功能是否正常、调整皮带松紧度。

3.3.7.2试验送风阀、排烟阀的联动信号是否正常。

3.3.7.3联动机构连接消防中心相应控制的信号是否正常。

3.3.7.4联动状态时，消防水泵投入运行的试验，检查各种信号是否正常。

3.3.7.5消防电梯人工迫降试验，检查各种信号是否正常。

3.3.7.6非消防电梯迫降首层的信号和联动信号是否正常。

3.3.7.7检查排烟口、送风口、排烟阀状态是否正常。

3.3.7.8检查各外观是否整洁、清洁，进行修复系统设备出现的故障。

3.3.8消防广播联动系统工作内容：

3.3.8.1消防界面输出的消防广播联动信号是否正常。

3.3.8.2系统的各项参数是否正常，有无达到消防广播效果。

3.3.8.3检查外观是否完整、清洁，必要时进行修整。

3.3.9消防器材、防火门、常开、常闭闭门器、应急照明。

3.3.9.1消防器材、防火门、常开、常闭闭门器、应急照明必须有效正常状态。

六、保养要求

1、服务保障及相应的时间要求：

1.1 维修保养质量标准：

1.1.1 协助用户每月进行消防系统测试、年检并保证消防设备符合消防法、消防重点单位行业管理标准要求，并符合广州市消防管理条例和规范要求；

1.1.2 保障消防各系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况）；

1.1.3 消防各系统每年不少于4次联动检测；

1.1.4 检测完所有的探测器、破玻按钮、水流指示器、警铃等；

1.1.5★维保及检测施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必需配戴安全帽及安全带。因维保及检测施工发生任何意外事故与招标人无关，但维保及检测作业中违规造成招标人及相关工作人员的人身和财产损害、损失的。将由中标人承担一切经济和法律责任；

1.1.6★参与维保及检测工作人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保工作人员和招标人及相关工作人员的人身和财产的安全；

1.1.7★进行维保及检测服务工作，中标人须做好书面记录，经招标人、中标人双方确认后，各执一份保存备查。

1.2 ★服务时间：

1.2.1医院是消防重点单位，当发现有消防系统、设施故障、损坏时，接到工作人员通知后，履行30分钟内到达现场处理，24h内维修完毕，并做好设施维修的相关记录。维保机构要建立与甲方的应急联动机制，建立24h应急电话；做到随叫随到，及时处置消防设施的各种故障和火灾事故。重大活动按照时间要求，到达消防控制中心监控消防系统，保证消防系统、设备正常运转等。

1.2.2消防驻场服务时间：早上8:00-17:00时，星期六、日照常值班，需提供与医院人员上班时间同步的驻场服务，且乙方自行解决人员住宿问题，并制定值班岗位职责说明。

1.3 维修保养的要求以及技术人员素质要求：

1.3.1 中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

1.3.2 ★中标人工作人员必须严格按照操作规程作业，持证上岗，遵守采购人各项管理规定，接受采购人的意见和安排。

2、服务期限为自合同签订之日起三年。

3、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付第一次运维服务费，后按季度支付保养费，在每个季度末最后一周内申请，共分12期付款，每满一个季度付清一期合同保养款。

4、在维修方面配件的费用每件超过壹佰元人民币以上的由采购人负责，每次维修配件每件低于壹佰元人民币由中标人负责。

七、项目服务要求：

1.合同期内，投标人提供专业维护人员驻现场，采购人提供驻点人员办公场所；

2.设备维修保养期限内，固定每月一次的保养并以会签单进行确认，确保设备正常运行；

3.	本次运维项目为服务外包方式，运维服务商在三年的服务期内，如上所罗列的运维设备清单内的设备出现故障（人为损坏或不可抗力因素除外），中标服务商需负责免费维护、维修，中标人不得再向采购人收取费用。

4.	投标人定期对操作人员进行免费培训；

5.本项目要求驻场服务，珠江新城院区驻场≥1人（负责珠江新城和白云院区），妇婴院区驻场≥1人（负责儿童院区和妇婴院区）。